Приложение 1 Перечень актов входящих в паспорт готовности объекта

АКТ готовности

котельной по адресу: ________________

(адрес, наименование)

к эксплуатации в отопительном периоде

2025/2026 г.

«___» ____________ 20__г.

АКТ

готовности к отопительному периоду

Комиссия в составе:

Председатель комиссии                                                _______________________

(фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Инженер                                                        ____________________________  
                                                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)

Мастер                                                                            _______________________

(фамилия, имя, отчество)

Проверили состояние зданий, тепломеханического и энергетического оборудования. Проверкой установлено:

| Наименование | Оценка технического состояния |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Здание котельной Кровля | Удовлетворительное |
| Оконные и дверные проемы | Удовлетворительное |
| Санитарное состояние служебных помещений котельной | Удовлетворительное |
| Котлы Наличие режимных карт | В наличии |
| Обмуровка котлов | Без повреждений |
| Поверхность нагрева | Акт Удовлетворительное |
| Арматура и гарнитура котлов | Акт Арматура исправна |
| Вентиляционное оборудование | Удовлетворительное |
| Труба дымовая | Исправна |
| Дымовыводящие системы | Заключение ООО «Базис-Эксперт» Удовлетворительное |
| Промывка и гидравлические испытания | Акт Испытания проведены |

| Топливное хозяйство ШРП | Акт Удовлетворительное |
| --- | --- |
| Внутреннее газовое оборудование котельной | Удовлетворительное |
| Сопротивление заземлителей и заземляющих устройств | Справка ООО «Базис-Эксперт» Удовлетворительное |
| Электроизолирующее соединение | Справка Соединение годно |
| Трубопроводы Промывка и гидравлические испытания | Акт Испытания проведены |
| Насосы Циркуляционные | Акт Удовлетворительное |
| Оборудование установки химводоподготовки Наличие режимных карт | В наличии |
| Фильтры | Удовлетворительное |
| Солерастворитель | Удовлетворительное |
| Водонагреватели Промывка и гидравлические испытания | Отсутствуют |
| Электрооборудование Сопротивление заземлителей и заземляющих устройств | Справка ООО «Базис-Эксперт» Удовлетворительное |
| КИПиА Автоматика безопасности котлов | Акт Автоматика исправна |
| Теплосчетчик | - |
| Средства измерения | Поверочные сертификаты |
| Сигнализаторы загазованности | Акт Сигнализаторы исправны |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИСИИ

Ремонтные и регламентные работы выполнены в полном объеме. Котельная готова к эксплуатации в отопительном сезоне 2025-2026 г.

Председатель комиссии:                    __________        ______________________

(фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Инженер                                     __________        ______________________
                                                                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)

Мастер                                                  __________        ______________________

(фамилия, имя, отчество)

(Примечание)

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии

устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту

прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, становленные в таблице 1 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности.

После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

П А С П О Р Т

готовности котельной с низкотемпературными напольными водогрейными                котлами типа Viessmann Vitoplex 100 PV1 с тепловой мощностью 250 кВт каждый в количестве двух штук:  п.н. №1 зав. №; п. н. № 2 зав.

№   к отопительному сезону октябрь 2025 г – апрель 2026 г., установленных по адресу:

АКТ

проведения очередного наружного и внутреннего осмотра двух жаротрубных автоматизированных водогрейных котлов Viessmann Vitoplex 100 PV1

от

Наружный и внутренний осмотр котлов проведен согласно Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град.С) с изменением № 1 и № 2

Водогрейным котлам типа Vitoplex 100 PV1  п.н.  1, зав.№,                                                                                                                                 п.н.  2, зав. №    проведен очередной наружный и внутренний осмотр,  в доступных местах, в результате которого было установлено:

- при вскрытии топки котла, демонтажа турбулизаторов  произвели чистку труб от незначительного налета сажи;

- на внутренних поверхностях топки сажи, температурных повреждений не выявлено;

- на внутренних поверхностях дымогарных труб, отдулин, деформаций, провисаний не установлено;

- трещин в трубных решетках, в сварке дымогарных труб котлов повреждений не выявлено;

- термоизоляция передних крышек котлов повреждений влияющих на опасность перегрева отсутствует.

АКТ

гидравлического испытания жаротрубного автоматизированного                      водогрейного котла                                                                                                                             от

Наружный и внутренний осмотр котлов проведен согласно Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град.С) с изменением № 1 и № 2

Проведено гидравлическое испытанием водогрейному жаротрубному котлу типа

Viessmann Vitoplex 100 PV1  п.н. № 1, зав. №

Величина рабочего давления 0,5 МПа  (5,0 кгс/см2), время выдержки под рабочим давлением 10 минут.

Установлено:

произведен осмотр котла:                                                                                                                                                            - признаков остаточной деформации, течей, разрывов, потений в основном металле и сварочных соединений не обнаружено;

- падения давления по манометрам не наблюдалось.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Решено: водогрейный котел типа Viessmann Vitoplex 100 PV1 п.н. 1,

зав. №   производительностью 250 кВт гидравлическое испытание выдержал.

АКТ

гидравлического испытания жаротрубного автоматизированного                      водогрейного котла                                                                                                                             от

Наружный и внутренний осмотр котлов проведен согласно Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град.С) с изменением № 1 и № 2

Проведено гидравлическое испытанием водогрейному жаротрубному котлу типа

Viessmann Vitoplex 100 PV1 п.н. № 2, зав. №

Величина рабочего давления 0,5 МПа (5,0 кгс/см2), время выдержки под рабочим давлением 10 минут.

Установлено:

произведен осмотр котла:                                                                                                                                                            - признаков остаточной деформации, течей, разрывов, потений в основном металле и сварочных соединений не обнаружено;

- падения давления по манометрам не наблюдалось.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Решено: водогрейный котел типа Viessmann Vitoplex 100 PV1  п.н. 2,

зав. №   производительностью 250 кВт гидравлическое испытание выдержал.

АКТ

проведении испытаний предохранительных клапанов, установленных на котлах в котельной по адресу:

«___»__________202__ г.

Комиссия в составе представителей:

Председатель комиссии ______________                _______________       _________      __

Мастер ____________________________________________________________________

Электромеханик КИПиА                                           _________    _____________________

Составили настоящий акт о проведении испытаний предохранительных клапанов на срабатывание, установленных на котлах:

| № п/п | Котел | Зав. № | Давление открытого клапана № 1 | Давление закрытого клапана № 1 | Давление открытого клапана № 2 | Давление закрытого клапана № 2 | Ед. измер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vitoplex 100 PV1 |  | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | бар |
| 2 | Vitoplex 100 PV1 |  | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | бар |

Вывод:

Неисправностей в работе клапанов не обнаружено.

_____________________

_____________________

_____________________

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

__________________________________                    _____________         ________________

(должность руководителя организации)                                           (подпись)                             (Ф.И.О.)

АКТ

проведения промывки тепловых сетей Т 1, Т 2 в пределах котельной

по адресу:

«____»_________202__ г

Комиссия в составе представителей:

Председатель комиссии __________________________                __________________      __

Мастер ________________________________________________________________________

Электромеханик КИПиА                                           ____________________________________

Гидропневматическая промывка тепловых сетей Т 1, Т 2 осуществлялась из системы городского водопровода с давлением 0,1 – 0,3 МПа с включением компрессора. Окончание гидропневматической промывки – выход чистой воды из трубопроводов.

Замечаний нет.

Заполнение тепловых сетей Т 1, Т 2 производилось из хим. водоподготовки с жесткостью 50 - 100 мкг.экв./кг.

_____________________

_____________________

_____________________

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

__________________________________                    _____________         ________________

(должность руководителя организации)                                           (подпись)                             (Ф.И.О.)

АКТ

проведения гидравлического испытания тепловых сетей Т 1, Т 2                                                             в пределах котельной по адресу:

«____»__________202__ г

Комиссия в составе представителей:

Председатель комиссии __________________________                __________________      __

Мастер ________________________________________________________________________

Электромеханик КИПиА                                           ____________________________________

Проведено гидравлическое испытание тепловых сетей Т 1, Т2 рабочим давлением                       5 кгс/см2 с выдержкой 10 минут.

УСТАНОВЛЕНО:

Произведен осмотр тепловых сетей по всей их длине;

- признаков видимых деформаций, разрывов, течей, потеней не обнаружено;

- падение давления по манометрам не наблюдалось.

РЕШЕНО:

Тепловые сети Т 1, Т 2 в пределах котельной гидравлическое испытание выдержали.

_____________________

_____________________

_____________________

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

__________________________________                    _____________         ________________

(должность руководителя организации)                                           (подпись)                             (Ф.И.О.)

АКТ

проведения технического обследования циркуляционных насосов                                          с сухим ротором WILO котловых контуров котлов

в котельной по адресу:

«____»____________202__ г

Комиссия в составе представителей:

Председатель комиссии __________________________                __________________      __

Мастер ________________________________________________________________________

Электромеханик КИПиА                                           ____________________________________

Проведено техническое обследование двух циркуляционных насосов WILO с сухими роторами котловых контуров котлов.

УСТАНОВЛЕНО:

При выполнении работ по техническому обслуживанию вышеперечисленных циркуляционных насосов, а именно:

- проверка крепления насосов;

- смазка подшипников;

- проверка утечки в арматуре до и после насосов, они были пущены в работу с проверкой работы частотных приводов.

Замечаний нет, циркуляционные насосы технически исправны.

_____________________

_____________________

_____________________

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

__________________________________                    _____________         ________________

(должность руководителя организации)                                           (подпись)                             (Ф.И.О.)

РЕЖИМНАЯ КАРТА

норм водно-химического режима и график контроля, автоматизированной установки умягчения воды непрерывного действия Аквафлоу, в автономной водогрейной котельной с котлами VIESSMANN

| №№ п/п | Наименование пробы | Определен. показател. | Ед. измерен | Нормы качества | Фактические значения | Периодич отбор проб | Место отбора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходная вода | Жестк.общ. | Мгэкв/кг | 3,5-5,0 | 3,8 | 1 раз в м-ц | На входе в фильтр |
| 2 | Хим. очищенная вода | Жесткость | Мкгэк/кг при рН 8,5 | 400 | 260 | 1 раз в м-ц | На выходе из фильтра |
| 3 | Сетевая вода | Жесткость | Мкгэк/кг при рН8,5 |  | 340 | -«- | Теплосеть |
| 4 | Хим. очищенная вода (сетевая) | Прозрачн. по кольцу | См. табл. | 30 | 30 | -«- | -«- |
| 5 | Хим. очищенная вода (сетевая) | Значение рН при 25 град.С |  | 8,2-9,5 | 8,5 | -«- | -«- |

Нормы качества подпиточной и сетевой воды соответствуют РД-10-179-1998 «Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов».

Комиссия в составе представителей:

Инженер       ______________________________________________________________

Лаборант ХВО ____________________________________________________________

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

__________________________________                    _____________         ________________

(должность руководителя организации)                                           (подпись)                             (Ф.И.О.)

АКТ

Готовности газового оборудования к отопительному сезону

Текущий ремонт газового оборудования котельной _______________

Проведенный «____» __________202__ г., представителем

______________________________________________________________________________

и заведующим (ответственного за газовое хозяйство) котельной _____________________________________________________________________________перед началом отопительного сезона.

Проверкой установлено:

1. Выполнили контрольную опрессовку соединений и арматуры газопроводов под давлением Р= 0,01 мПа    в течении 60 минут падение давления не составило.

2. Запорная и предохранительная ______арматура тех. исправна______________________

3. Тяга в дымовой трубе ___________________предоставить акт_______________________

4. Вентиляционные устройства ______________________в норме _____________________

5. Автоматика горелок и регулирующая аппаратура _______тех. исправна______________

Заключение.

Газовое оборудование к отопительному сезону подготовлено.

__Провели текущий ремонт внутреннего газопровода и газового оборудования котельной в полном объёме. __________________________________________________

Представитель

Слесарь

______________________________________________________________. ______________

_____________________________________________________________________________

Представитель организации мастер ____________________________________________

Представитель заказчика _____________________________________________________

Акт

о проверке срабатывания автоматики безопасности котла Viessmann

Vitoplex 100 PV1   №1

«___»_________202__ г произведена проверка срабатывания автоматики безопасности котла Viessmann Vitoplex 100 PV1 №1 по следующим параметрам:

| 1. | Максимальная температура в котле __110_°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Минимальная температура в котле (температура включения АКН) _50_°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Минимальное давление в котле __1__кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Максимальное давление в котле __5___кгс/см² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Минимальное давление газа перед горелкой______90___мм.вод.ст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Минимальное давление воздуха перед горелкой_____10_____мм.вод.ст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.По результатам испытаний установлено, что при достижении предельных значений (п.1,3-6) происходит отключение горелки с выдачей сигнала об остановке работы котла на пульт диспетчера ;п.2 - происходит включение антиконденсатного насоса Ведомость срабатывания защит составлена на основании техничского отчета РНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. автоматика безопасности котла__ Viessmann Vitoplex 100 PV1 ____, №_1_, находится в рабочем состоянии, признана годной к эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Комиссия в составе представителей

Председатель комиссии _________________________________________________________

Мастер _______________________________________________________________________

Электромеханик КИПиА ________________________________________________________

Акт

о проверке  срабатывания  автоматики  безопасности  котла  Viessmann

Vitoplex 100 PV1   №2

«___»_________202__ г произведена проверка срабатывания автоматики безопасности котла Viessmann Vitoplex 100 PV1  №1 по следующим параметрам:

| 1. | Максимальная температура в котле __110_°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Минимальная температура в котле (температура включения АКН) _50_°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Минимальное давление в котле __1__кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Максимальное давление в котле __5___кгс/см² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Минимальное давление газа перед горелкой______90___мм.вод.ст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Минимальное давление воздуха перед горелкой_____10_____мм.вод.ст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.По результатам испытаний установлено, что при достижении предельных значений (п.1,3-6) происходит отключение горелки с выдачей сигнала об остановке работы котла на пульт диспетчера ;п.2 - происходит включение антиконденсатного насоса Ведомость срабатывания защит составлена на основании техничского отчета РНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. автоматика безопасности котла__ Viessmann Vitoplex 100 PV1 ____, №_2_, находится в рабочем состоянии, признана годной к эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Комиссия в составе представителей

Председатель комиссии _________________________________________________________

Мастер _______________________________________________________________________

Электромеханик КИПиА ________________________________________________________

АКТ

проверки и настройки сигнализаторов загазованности котельной, находящейся по адресу:

|  | от « » 202 г. |
| --- | --- |

Установлены:                                                                                                          1. Сигнализаторы загазованности типа Sietron по СН4                                            2.  Сигнализаторы загазованности типа Sietron по СО

Проверены: сигнализаторы загазованности по месту                                             на срабатывание (при отключенном газе)

Установки срабатывания сигнализаторов:

1.Установки по СО

I порог    20 мг/м3	     /начинает мигать красная лампочка/

II порог  100 мг/м3            /загорается красная лампочка + звуковой сигнал со                                 срабатыванием реле на закрытие  общего клапана подачи газа/

2. Установки по СН4

Чувствительность: 3000 ппм метан                                                         Предварительный сигнал – 15 секунд (мигает красная лампочка)                       Тревога: - 40 секунд (загорается красная лампочка + звуковой сигнал со срабатыванием реле на закрытие общего клапана подачи газа)

| ПРИМЕЧАНИЕ: | Контрольная проверка функционирования системы детектора произведена тестированием прибора по паспорту завода изготовителя. Проверка функционирования системы производится поверочной газовой смесью. Поверочная газовая смесь соответствует ТУ 6-16-2956-87 Тип поверочной газовой смеси утвержден в качестве государственного стандартного образца состава ГСО 3847-87 |
| --- | --- |

Электромеханик КИПиА       __________________________      ___________

Срок хранения:                                                                                                                                                             Постоянно

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ПУНКТА РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШРП –

___________________________